## 發電機維修紀錄
設備代號 /廠牌 /型號 /財產編號： 柴油發電機1 /超馬 /ICL-81 /3-06-01-01-0004 91-0000009
台站 | 維修/保養設備 | 維修/保養日期 | 故障情形 | 處理情形 | 費用(元) | 修護人員/廠商 | 備註欄
臺東分臺 | 發電機 | 107.05.14 |  | 1.更換空氣過濾器*1 2.更換機油過濾器*1 3.更換柴油過濾器*2 4.更換機油 5.電池液補充 6.水箱防鏽精2公升 7.控制箱啟動二極體故障更換 |  | 晟佳企業社 (裕龍電機)
年 月 日 回溯整理
記錄人員 管理人員 工程主管

## 發射機維修紀錄
發射機代號 /廠牌 /型號 /功率 /財產編號： 調頻發射機A機 /HARRIS /PT-4CD /4KW /4-05-03-01-004 90-0838600 調頻發射機B機 /HARRIS /PT-4CD /4KW /4-05-03-01-004 90-0838700
台站 | 維修設備 | 維修日期 | 故障情形 | 處理情形 | 費用(元) | 修護人員/廠商 | 備註欄
鯉魚山 | HARRIS Z3.5CD B機 | 108.02.18 | EXCI AFC、EXCI FAULT 跳機 | 告警清除 洋洋激勵器拆回修理(安裝備用設備) 更換控制板、控制板外殼增加散熱孔 | 22000 | 梁經理 | 0218 0400跳機，切換A機
年 月 日 回溯整理
記錄人員 管理人員 工程主管

## 空調維修紀錄
空調代號/廠牌 /型號 /財產編號 : 空調1 /大同 /TFP-5K.R-1253DC / 5-01-06-003 91-0000060 空調2 /三菱 /SRK63ZET.SRC / 5-01-06-003 91-0000115 空調3 /日立 /RAS-63JB/RAC-63JB / 5-01-06-003 91-0000249
台站 | 維修設備 | 維修日期 | 故障情形 | 處理情形 | 費用(元) | 修護人員/廠商 | 備註欄
年 月 日 回溯整理
記錄人員 管理人員 工程主管

## 不斷電系統
設備代號/廠牌 /型號 /財產編號 : UPS1 /飛瑞 /C-6000N / 4050207-00030 91-0000065 UPS2 /飛瑞 /3C3-30000EX / 4050207-00030 91-0000084/99.03.26 UPS3 /龍太 / LTH-300 /
台站 | 維修設備 | 維修日期 | 故障情形 | 處理情形 | 費用(元) | 修護人員/廠商 | 備註欄
臺東 | UPS1 | 107.03.08 | 機器跳旁路，發出"嗶--"長音 | 前面板跳旁路，後面開關切旁路 (後面關機，避免"嗶"音吵) | 9975 | 陳威廷/飛瑞 | 更換CSB 7.2AH電池*20(電池廠商回收)
卑南 | UPS2 |  | 中間變流器線圈燒毀 | 107.05.01故障，經估價維修需94500(飛祥) 評估後調用恆春轉播站15K UPS |  |  | 107.05.01故障，經估價維修需94500(飛祥) 評估後調用恆春轉播站15K UPS
卑南 | UPS3 | 107.09.13 | 自動跳旁路 | 更換IGBT*2、Fuse*1 | 16170 | 陳威廷/飛瑞 | 107.06.26故障，跳旁路
卑南 | UPS1 | 108.02.13 | 爆聲後停機(面板燈號全熄) | 變流板原件燒毀 | 17325 | 陳威廷/汎高 | 1080213故障
年 月 日 回溯整理
記錄人員 管理人員 工程主管

## 接收設備維修紀錄
接收設備代號/廠牌 /型號 /財產編號： 接收設備代號 /廠牌 /型號 /財產編號： 接收設備1 /特高頻接收機TFT /844A /4-05-04-02-0007 90-0651100 接收設備4 /調頻接收機R&S /EU-200 /4-05-03-02-0006 90-0577500 接收設備2 /衛星接收機Radyne /ABR202 /4-05-03-02-0004 91-0000019 接收設備5 /調頻接收機R&S /EU-201 /4-05-03-02-0006 90-0654100 接收設備3 /靜音偵測器SONIFEX /RB-SD1 /4-05-03-02-0019 91-0000053 接收設備6 /FM接收機INOVONICS /Model360 /4-05-04-02-0003 90-0846200
台站 | 維修設備 | 維修日期 | 故障情形 | 處理情形 | 費用(元) | 修護人員/廠商 | 備註欄
年 月 日 回溯整理
記錄人員 管理人員 工程主管

## 監視控制設備維修紀錄
監控設備代號/廠牌 /型號 /財產編號 監控設備代號 /廠牌 /型號 /財產編號 接收設備1 /遠端監控系統Davicom /dv-mini unit /3-14-04-02-0006 91-0000008 接收設備4 /語音控制切換器 / / 接收設備2 /監控用電腦ASUS /asic3al-p2 /3-14-01-01-0003 91-0000140 接收設備5 /計頻器LUTRON /FC-2700 /3-10-05-06-0001 91-0000018 接收設備3 /監控用銀幕VIWWSONIC /VG930M /3-14-03-07-0003 91-0000017
台站 | 維修設備 | 維修日期 | 故障情形 | 處理情形 | 費用(元) | 修護人員/廠商 | 備註欄
年 月 日 回溯整理
記錄人員 管理人員 工程主管

## 音頻處理器維修紀錄
接收設備代號 /廠牌 /型號 /財產編號： 數位音頻處理器1 /OMNIA /7 /4-05-03-03-0017 91-0000026
台站 | 維修設備 | 維修日期 | 故障情形 | 處理情形 | 費用(元) | 修護人員/廠商 | 備註欄
鯉魚山 | OMNIA 7 | 108.10.30送修 11.29寄回 | 接上電源， 螢幕顯示一下 No Sync 就暗掉，然後隔1段時間(約5分鐘)，會類似重開機 (電源燈滅，風扇停止)，無法動作 | 更換了 PC主機板跟Firewire 1394線路 | 0 | 送洋洋，洋洋寄原廠 | 保固內，免費 (105.2.24)
工程組移撥 | OMNIA 7 | 110.02.02送修 03.10寄回 | 接上電源， 螢幕顯示一下 No Sync 就暗掉，然後隔1段時間(約6分鐘)，會類似重開機 (電源燈滅，風扇停止)，無法動作 | 1. 檢測電源模組。2.測主機板，清潔保養。(拆裝及更換其他元件)。 3.系統IO測試。 | 0 | 送洋洋 | 保固內，免費 (110.2.25)
年 月 日 回溯整理
記錄人員 陳建和 管理人員 陳建和 單位主管 分臺長 胡紹謙

## IP Codec
設備代號 /廠牌 /型號 /財產編號： IP Cdec1 /APT /IP CODEC /4-05-03-02-0031 91-0000108 IP Cdec2 /APT /IP CODEC /4-05-03-02-0031 91-0000081 IP Cdec3 /APT /IP CODEC /4-05-03-02-0031 91-0000083
台站 | 維修設備 | 維修日期 | 故障情形 | 處理情形 | 費用(元) | 修護人員/廠商 | 備註欄
臺東 | 91-000018 | 108.6.14 | 面板、燈號顯示正常，Reset有動作，但電腦無法連接設定 | 寄送洋洋 | 0 | 洋洋實業 | 韌體更新
臺東 | 91-000081 | 108.6.14 | 接電源後燈號全亮，ALARM與LINK不亮，Reset沒動作，電腦無法連接設定 | 寄送洋洋 | 0 | 洋洋實業 | 韌體更新
臺東 | 91-000083 | 108.6.14 | 接電源後燈號全亮，ALARM與LINK不亮，Reset沒動作，電腦無法連接設定 | 寄送洋洋 | 0 | 洋洋實業 | 韌體更新
年 月 日 回溯整理
記錄人員 陳建和 管理人員 陳建和 單位主管 分臺長 胡紹謙

## Blade
設備代號 /廠牌 /型號 /財產編號： IP Cdec1 /APT /IP CODEC /4-05-03-02-0031 91-0000108 IP Cdec2 /APT /IP CODEC /4-05-03-02-0031 91-0000081 IP Cdec3 /APT /IP CODEC /4-05-03-02-0031 91-0000083
台站 | 維修設備 | 維修日期 | 故障情形 | 處理情形 | 費用(元) | 修護人員/廠商 | 備註欄
主控室 | Blade | 106.12.12 |  | 寄送極太(送原廠) | 0 | 原廠 | 更換邏輯模組 107.01.14修復
臺東
臺東
年 月 日 回溯整理
記錄人員 管理人員 工程主管

## 打氣機維修紀錄
設備代號 /廠牌 /型號 /財產編號： 打氣機1 /COMMSCOPE /MOJAVE1 /5-01-01-08-0051 91-0000037
台站 | 維修設備 | 維修日期 | 故障情形 | 處理情形 | 費用(元) | 修護人員/廠商 | 備註欄
基 隆 站
年 月 日 回溯整理
記錄人員 管理人員 工程主管

## 鐵塔 天線維修紀錄
鐵塔型式 /高度 /財產編號 天線廠牌 /型號 /財產編號 四角自立 /80米 /4-05-04-01-0009 90-0789100 SIRA /FMC-06 /4-05-04-01-0006 91-0000017
台站 | 維修設備 | 維修日期 | 故障情形 | 處理情形 | 費用(元) | 修護人員/廠商 | 備註欄
年 月 日 回溯整理
記錄人員 管理人員 工程主管